## Карта заказа НГК-ИПКЗ-Евро
|  | Карта заказа на оборудование для катодной защиты НГК-ИПКЗ-Евро (СКЗ или КМО) | [8 empty] | № | [10 empty] | У1 | Для эксплуатации на открытом воздухе, шкаф IP-34 |  |  | Шкаф | Размер | Себестоимость | Интерфейс связи с системой телемеханики: |  |  |  | КМО230 В (перем. ток) | 1 |  |  | КМО |  |  |  |  | 230 В (перем. ток)
|  | Организация - Заказчик: поле обязательное для заполнения | [19 empty] | У2 | Для эксплуатации в укрытии, шкаф IP-20 |  |  | КМО 1-3 У2 |  | 1 | RS-485 + шлюз Modbus |  | Устанавливается Шлюз Modbus для параллельной передачи данных в АРМ ЭХЗ | Modbus RTU | КМО230 В (перем. ток) | 2 |  |  | СКЗ |  |  |  |  | 21-60 В (пост. ток) |  | 1230 В (перем. ток) | [11 empty] | Не указано количество единиц оборудования
|  | Контактное лицо; тел./факс: поле обязательное для заполнения | [19 empty] | УХЛ1 | УХЛ1 - Для эксплуатации на открытом воздухе |  |  | КМО 4-5 У2 |  | 2 | RS-485 + GSM |  | Устанавливается Шлюз Modbus и GSM модем для параллельной передачи данных в АРМ ЭХЗ по GSM | Modbus RTU | КМО230 В (перем. ток) | 3 | [9 empty] | 230 В (перем. ток)
|  | Эксплуатирующая организация: поле обязательное для заполнения | [26 empty] | RS-485 + LPD433 |  | Устанавливается Шлюз Modbus и НГК-РМ для параллельной передачи данных в АРМ ЭХЗ по радиоканалу | Modbus RTU | КМО230 В (перем. ток) | 4
|  | Наименование оборудования: | [7 empty] | НГК-ИПКЗ-Евро | [15 empty] | КМО 1-3 У1 |  | 3 | RS-485 (2-х проводный) |  | Дальность линии связи до 1 км | Modbus RTU | КМО230 В (перем. ток) | 5 | [10 empty] | (ПТ)
|  | Количество единиц оборудования: | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 2 |  |  |  | КМО 4-5 У1 |  | 4 | Fibre optic (ВОЛС) | -FO | Устанавливается преобраз. интерфейса RS-485/ВОЛС - MOXA ICF-1150-S-ST-T, дальность связи до 40 км | Modbus RTU | КМО230 В (перем. ток) | 6
[29 empty] | GSM | -GSM | Наличие и качество связи зависит от зоны покрытия GSM | Modbus TCP | СКЗ230 В (перем. ток) | 1
|  | 1 |  | Тип и основные параметры НГК-ИПКЗ-Евро: | [21 empty] | СКЗ 1-3 У2 |  | 5 | Ethernet | -ETH | Дальность линии связи до 100 м | Modbus TCP | СКЗ230 В (перем. ток) | 2
[29 empty] | Токовая петля 4-20 мА | -AN | Дальность линии связи до 500 м |  | СКЗ230 В (перем. ток) | 3
[29 empty] | LPD433 | -LPD | Дальность связи до 15 км, при условии прямой видимости | Modbus RTU | СКЗ230 В (перем. ток) | 4
[33 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 5
[33 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 6
[33 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 7
[33 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 8
[33 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 9
[33 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 10
[33 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 11
[33 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 12
[33 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 13
[33 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 14
[33 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 15
[33 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 16
[33 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 17
[33 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 18
[33 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 19
[33 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 20
[33 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 21
[33 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 22
[33 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 23
[33 empty] | СКЗ230 В (перем. ток) | 24
[33 empty] | КМО21-60 В (пост. ток) | 1
[33 empty] | КМО21-60 В (пост. ток) | 2
[33 empty] | КМО21-60 В (пост. ток) | 3
[26 empty] | СКЗ 4-5 У2 |  | 6 |  |  |  |  | СКЗ21-60 В (пост. ток) | 1
[26 empty] | СКЗ 1-3 У1 |  | 7 |  |  |  |  | СКЗ21-60 В (пост. ток) | 2
[22 empty] | СКЗ |  |  |  | СКЗ 4-5 У1 |  | 8 |  |  |  |  | СКЗ21-60 В (пост. ток) | 3
|  | 1.1 |  | Исполнение: У1 - Для эксплуатации на открытом воздухе (шкаф IP34); У2 - Для эксплуатации в укрытии (шкаф IP20); УХЛ1 - Для эксплуатации на открытом воздухе. | [6 empty] | У2 | [8 empty] | TRUE |  | КМО
|  | 1.2 |  | Напряжение питания НГК-ИПКЗ-Евро | [6 empty] | 230 В (перем. ток) | [8 empty] | FALSE |  |  |  | 48 | Канал 1
|  | 1.3 |  | Количество каналов НГК-ИПКЗ-Евро | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 48
|  | 1.4 |  | Выходная мощность НГК-ИПКЗ/каналов/канала 1 | [6 empty] | 1,0 кВт (до 21 А; до 48 В)* | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 96
|  |  |  | Выходная мощность канала 2/3 при значении отличном от канала 1 | [19 empty] | 96 | Каналы 2/3
|  | 1.5 |  | Дополнительные опции: | [19 empty] | 96
|  | 1.5.1 |  | Автоматическое переключение на резервную линию электропитания ~230 В (устанавливается система АВР ~230 В) | [10 empty] | FALSE | [8 empty] | 96
Согласовано | [23 empty] | Габаритные размеры СКЗ/КМО с количеством каналов более одного - по запросу.
|  | 1.5.2 |  | Обмен данными с системой телемеханики при отсутствии питающей сети ~230 В в течение 24 часов (устанавливается Модуль АКБ БУ) | [10 empty] | FALSE
|  | 1.5.3 |  | Принудительная вентиляция шкафа: Рекомендуется для КМО (СКЗ) мощностью 4-5 кВт и КМО (СКЗ), эксплуатируемых в условиях повышенных температур (устанавливается система принудительной вентиляции шкафа)
FALSE
|  | 1.5.4 |  | Подставка шкафа НГК-ИПКЗ-Евро
FALSE
|  | 1.5.5 |  | Счётчик электроэнергии |  |  |  |  | (в НГК-ИПКЗ-Евро с поддержкой ИКП входит Меркурий 200.02) |  | –
Версия опросного листа 4.07.51 от 29.06.2021 | Взам. инв. №
|  | 2 |  | Канал связи НГК-ИПКЗ с системой телемеханики:
|  | 2.1 |  | Протокол обмена данными с системой телемеханики: | [6 empty] | Modbus RTU
|  | 2.2 |  | Интерфейс связи с системой телемеханики: | [6 empty] | RS-485 (2-х проводный)
| Подп. и дата | Дальность линии связи до 1 км | [12 empty] | RS-485
Номер опросного листа
Объект установки оборудования поле обязательное для заполнения
|  | Изм. | К. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
[8 empty] | Объект установки оборудования поле обязательное для заполнения |  |  | Стадия | Лист | Листов
| Инв. № подл. | [10 empty] | 1 | 3
ГИП
|  | Гл. спец. | [8 empty] | Проектная организация поле обязательное для заполнения
Проверил
Разраб
|  | 3 |  | Подсистема коррозионного мониторинга НГК-СКМ | [47 empty] | Сидка на мониторинг
|  | 3.1 |  | Количество плат измерений (НГК-БИ) в НГК-КИП-СМ(ИКП)-3.1 | [6 empty] | 1 | [40 empty] | 0%
|  | 3.2 |  | Количество линий подключения (лучей) (1-5 шт.) | [6 empty] | 1
|  | 3.3 |  | Обмен данными с системой телемеханики при отсутствии питающей сети ~230 В (АКБ СКМ) | [10 empty] | FALSE
|  | 2.4 |  | Интерфейс связи с системой телемеханики: | [6 empty] | Fibre optic (ВОЛС)
|  | 4 |  | Дополнительное оборудование | [6 empty] | Кол-во на 1 НГК-ИПКЗ
|  | 4.1 |  | Устройства НГК-КИП | [15 empty] | НГК-КИП-С (для дренажа и диагностики)
|  | 4.1.1 |  | НГК-КИП-А (для анодного заземления) | [15 empty] | НГК-КИП-С(ИКП) (для дренажа и диагностики)
|  | 4.1.2 |  | НГК-КИП-С(ИКП) (для дренажа и диагностики) | [15 empty] | НГК-КИП-СМ (для дренажа и подсистемы НГК-СКМ)
|  | 4.1.3 |  | НГК-КИП-СМ(ИКП)-3.1/50-У1 (для дренажа и подсистемы НГК-СКМ) | [15 empty] | НГК-КИП-СМ(ИКП)-3.1/50 (для дренажа и подсистемы НГК-СКМ)
|  | 4.1.4 |  | НГК-КИП-СМ(ИКП)-3.1/50-П2-У1 (для дренажа и подсистемы НГК-СКМ) | [14 empty] | SНГК-КИП-СМ(ИКП)-3.Х
|  | 4.1.5 |  | НГК-КИП-СМ(У)-4.1-У1 (для подсистемы НГК-СКМ)
|  | 4.1.6 |  | НГК-КИП-СМ(У)-4.1-П2-У1 (для подсистемы НГК-СКМ) | [14 empty] | SНГК-КИП-СМ(У)-4.Х
|  | Тип подключаемых датчиков скорости коррозии (с НГК-КИП не поставляются) * УС ИКП СТ и Анализатор ИКП в комплект НГК-КИП не входят. Версия поддерживаемого УС ИКП СТ (ВИО 12.09.21). | [8 empty] | ИКП* передача данных в КМО/СКМ |  |  |  | 1
Цвет сигнальных колпаков по Книге фирменного стиля ПАО "Газпром"
|  | 4.2 |  | Блок совместной защиты БСЗ
|  | 4.2.1 |  | Блок совместной защиты: |  |  |  |  | –
|  | 4.2.2 |  | Блок совместной защиты: |  |  |  |  | –
|  | 4.2.3 |  | Блок совместной защиты: |  |  |  |  | –
|  | 4.2.4 |  | Блок совместной защиты: |  |  |  |  | –
|  | 4.2.5 |  | Блок совместной защиты: |  |  |  |  | –
|  | 4.2.6 |  | Подставка БСЗ |  |  | –
|  | 4.2.5 |  | Подставка БСЗ |  |  | –
|  | 4.2.6 |  | Подставка БСЗ |  |  | –
|  | 4.2.7 |  | Подставка БСЗ |  |  | –
|  | 4.3 |  | Ноутбук с сервисным ПО и преобразователем RS-485/USB | [10 empty] | FALSE |  |  |  |  | Ноутбук с сервисным ПО и преобразователем RS-485/USB
|  | Дополнительная информация: | [17 empty] | Сервисное ПО и преобразователь RS-485/USB
|  | 5 |  | ЗИП: | [6 empty] | Кол-во на 1 НГК-ИПКЗ |  |  |  |  | Модуль сопряжений подсистемы мониторинга НГК-КССМ
|  | 5.1 |  | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,0(48) | [11 empty] | Модуль сопряжений подсистемы СКМ НГК-КССМ(ПТ)
|  | 5.2 |  | Модуль управления НГК-БУ-Евро
|  | 5.3 |  | Модуль сопряжений подсистемы мониторинга НГК-КССМ
Модуль АКБ БУ
Модуль АКБ СКМ
|  | 5.4 |  | Выдвижной корпус модуля АКБ в сборе | [11 empty] | Модуль управления НГК-БУ-Евро
|  | 5.5 |  | Дополнительные блоки аккумуляторов для модуля АКБ | [11 empty] | Модуль управления НГК-БУ-Евро(ПТ)
|  | 5.6 |  | Модуль автоматического включения резервной СКЗ (БАВР)
|  | 5.7 |  | БАВР с комплектом коммутационных элементов
|  | 5.8 |  | Счётчик электроэнергии Меркурий 203.2Т RB
Версия опросного листа 4.07.51 от 29.06.2021 | Взам. инв. № | 5.9 |  | Счётчик электроэнергии Меркурий 200.02 | [11 empty] | УЗИП цепей БПИ (УЗИП ДК) - 1 шт.** | УЗИП датчика коррозии БПИ | УЗИП датчика коррозии БПИ | УЗИП датчика коррозии БПИ | УЗИП датчика коррозии БПИ | УЗИП датчика коррозии БПИ
|  | 5.10 |  | Комплект устройств защиты от импульсных перенапряжений: | [11 empty] | УЗИП цепей УС ИКП СТ (УЗИП ИКП) - 1 шт.** | УЗИП датчика коррозии БПИ | УЗИП датчика коррозии БПИ | УЗИП датчика коррозии БПИ | УЗИП датчика коррозии БПИ | УЗИП датчика коррозии БПИ
|  | 5.10.1 |  | УЗИП цепей RS-485 телемеханика (УЗИП RS-485) - 1 шт.** | УЗИП интерфейса RS-485 | УЗИП интерфейса RS-485 | УЗИП интерфейса RS-485 | УЗИП интерфейса RS-485 | УЗИП интерфейса RS-485
|  | 5.10.2 |  | УЗИП цепей УС ИКП СТ (УЗИП ИКП) - 1 шт.** | УЗИП датчика коррозии БПИ | УЗИП датчика коррозии БПИ | УЗИП датчика коррозии БПИ | УЗИП датчика коррозии БПИ | УЗИП датчика коррозии БПИ
|  | 5.10.3 |  | УЗИП цепей контроля потенциала (УЗИП ПП) - 1 шт.** | УЗИП электрода сравнения | УЗИП электрода сравнения | УЗИП электрода сравнения | УЗИП электрода сравнения | УЗИП электрода сравнения | [6 empty] | Счётчик электроэнергии Меркурий 201
| Подп. и дата | 5.10.4 |  | УЗИП питание ~230 В | УЗИП сети 230В | УЗИП сети 230В | УЗИП сети 230В | УЗИП сети 230В | УЗИП сети 230В | [6 empty] | Счётчик электроэнергии Меркурий 200.02
|  | 5.10.5 |  | УЗИП цепей нагрузки (анодной и дренажной линии) | УЗИП анодной и дренажной линии | УЗИП анодной и дренажной линии | УЗИП анодной и дренажной линии | УЗИП анодной и дренажной линии | УЗИП анодной и дренажной линии
|  | 5.11 |  | УЗИП НГК-КССМ (для лучей подсистемы НГК-СКМ)
НГК-КИП-М (для подсистемы НГК-СКМ)
|  | 5.12 |  | НГК-КИП-СМ(ИКП)-3.1/50 (для дренажа и подсистемы НГК-СКМ) | [11 empty] | Модуль автоматического включения резервной СКЗ (БАВР)
|  | 5.13 |  | Плата измерений НГК-БИ (для НГК-КИП-М(СМ)) | [11 empty] | Модуль автоматического включения резервной СКЗ БАВР(ПТ)
|  | 5.14 |  | УЗИП платы измерений (УЗИП БИ) (для НГК-КИП-М(СМ))
|  | 5.15 |  | Плата УЗИП НГК-КИП-С(ИКП) | [11 empty] | БАВР с комплектом коммутационных элементов
| Инв. № подл. | 5.16 | [13 empty] | БАВР(ПТ) с комплектом коммутационных элементов
** Оборудование входит в базовую комплектацию ЗИП для НГК-ИПКЗ-Евро
[8 empty] | Номер опросного листа | [5 empty] | Лист
2
|  | Изм. | К.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
|  | 6 |  | Шефмонтаж оборудования: | [10 empty] | TRUE
6.1 Услуги шеф-монтажа (в стоимость оборудования не входят): - общетехнический и технологический контроль произведённых строительно-монтажных работ; - подготовка к работе и первичное включение оборудования; - теоретическое и практическое обучение персонала заказчика. Конкретные условия, объём и стоимость работ оговариваются в договоре на шефмонтажные работы.
Для предотвращения аварийных ситуаций, выхода из строя изделий при их монтаже на площадке строительства и сохранения гарантийных обязательств, на шеф-монтажные работы рекомендуется привлекать специалистов ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ».
6.2 Доукомплектование смонтированного на объекте КМО/СКЗ НГК-ИПКЗ-Евро дополнительным оборудованием должно производиться только специалистами завода-изготовителя (ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ»). Работы по доукомплектованию в стоимость оборудования не входят.
По вопросам обучения специалистов по работе с оборудованием просьба обращаться по: тел./факс: +7 (8453) 54-45-15; +7 (8453) 54-45-16; +7 (8453) 54-45-17; +7 (8453) 54-45-18;
|  | e-mail: |  | info@ngk-ehz.ru
Схемы размещения, внешних соединений и описание оборудования: http://ngk-ehz.ru/oborudovanie-ekhz
Пример наименования оборудования в заказе (при заполнении в электронном виде выводится автоматически):
(СКЗ) (КМО) НГК-ИПКЗ(П)(М)-Евро(ПТ)(ХН)-YY(ZZ):YY(ZZ)/YY(ZZ):YY(ZZ)-FO-У2-М32(5)-127, где: СКЗ – станция катодной защиты (включается в обозначение при любом исполнении кроме «КМО»); КМО – комплекс модульного оборудования ЭХЗ (включается в обозначение только НГК-ИПКЗ-Евро и только в исполнении «со 100 % резервированием преобразователей»); НГК – аббревиатура предприятия-изготовителя, ИПКЗ – импульсный преобразователь катодной защиты; «Евро» – включается в обозначение только при исполнении шкафа по ГОСТ 28601.2 и модулей по ГОСТ Р МЭК 60297-3-101; (П) – включается в обозначение только для НГК-ИПКЗ-Евро выполненного в корпусе переносного исполнения; (М) – включается в обозначение только для СКЗ НГК-ИПКЗ выполненного в модифицированном исполнении; (ПТ) – включается в обозначение только для НГК-ИПКЗ-Евро выполненного для напряжения питания постоянным током; (ХН) – включается в обозначение НГК-ИПКЗ только в исполнении – «многоканальный», где Х – количество независимых каналов (НГК-ИПКЗ) работающих каждый на свою нагрузку: от 2-х до 24-х.; YY – номинальная выходная мощность преобразователя в киловаттах: 0,2 –200 Вт; 0,4 –400 Вт; 0,6 –600 Вт; 0,8 –800 Вт; 1,0 –1 кВт; 1,25 –1,25 кВт; 1,5 –1,5 кВт; 2,0 –2 кВт; 2,5 –2,5 кВт; 3,0 –3 кВт; 3,75 –3,75 кВт; 4,0 –4 кВт; 4,5 –4,5 кВт; 5,0 –5 кВт); (ZZ) – номинальное выходное напряжение в вольтах: 24 В, 48 В, 48/96 В (переключение 48/96 - возможно в НГК-БУ-Евро и через СЛТМ). : – включается в обозначение только для НГК-ИПКЗ с резервированием, в случае, если основной и резервный преобразователи имеют разные выходные параметры. До знака «:» указываются параметры основного преобразователя, после знака «:» указываются параметры резервного преобразователя; / – включается в обозначение только для НГК-ИПКЗ в исполнении – «многоканальный», в случае, если каналы имеют разные выходные параметры. До знака «/» указываются параметры первого канала, после знака «/» указываются параметры второго канала, последующие каналы в случае отличия их характеристик записываются аналогично через знак «/». Если количество каналов больше чем указано в обозначении, то остающиеся каналы по характеристикам соответствуют характеристикам последнего указанного канала; FO – интерфейс связи с СЛТМ: FO – Fiber optic волоконно-оптическая линия связи; ETH – технологий пакетной передачи данных для компьютерных сетей Ethernet; AN – аналоговая токовая петля 4 – 20 мА; GSM – цифровая мобильная сотовая связь; LPD – радиоканал Low Power Device 433 МГц, значение в обозначении отсутствует – RS-485; У2 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150. Варианты климатического исполнения У1 (шкаф со степенью защиты не ниже IP34 по ГОСТ 14254), У2 (шкаф со степенью защиты не ниже IP20 по ГОСТ 14254) или УХЛ1. М – (и все последующие параметры) включаются в обозначение только при комплектовании НГК-ИПКЗ-Евро подсистемой дистанционного коррозионного мониторинга НГК-СКМ.
Версия опросного листа 4.07.51 от 29.06.2021
Взам. инв. №
| Подп. и дата |  | Представитель заказчика (проектной организации)
___________________/_____________________/ ________________
Подпись Ф.И.О. Дата заполнения карты заказа
Представитель ООО "НПО "Нефтегазкомплекс-ЭХЗ"
| Инв. № подл. |  | ___________________/_____________________/ ________________
Подпись Ф.И.О. Дата заполнения карты заказа
[8 empty] | Номер опросного листа | [5 empty] | Лист
3
|  | Изм. | К.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
[35 empty] | Наименование | Блоки | Наим.+Блоки | Шкаф для $ расчёта многоканалок | Шкаф | У1 | У2 |  | АКБ
[35 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | КМО1230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400 | Проверка КМО | FALSE | В базовую комплектацию СКЗ входят следующее оборудование и модули: Шкаф 19" монтажный; преобразователь НГК-ИПКЗ-Евро – 1 шт. (на каждый канал); комплект устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) – 1 комплект; ЗИП – 1 комплект | [5 empty] | Столбец1
[35 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | КМО1230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400 | Проверка блоки | FALSE | В базовую комплектацию КМО входят следующее оборудование и модули: Шкаф 19" монтажный; преобразователь НГК-ИПКЗ-Евро – 2 шт. (на каждый канал); комплект устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) – 1 комплект; ЗИП – 1 комплект; модуль автоматического включения резервного преобразователя (БАВР) – 1 шт. (на каждый канал) | [5 empty] | Кол-во на 1 НГК-ИПКЗ
[35 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | КМО1230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400 |  | FALSE | [6 empty] | Кол-во на партию
[35 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | КМО1230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | КМО1230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | КМО1230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | КМО1230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | КМО1230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 21 А; до 48 В)* | КМО1230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 21 А; до 48 В)* | Шкаф КМО 3 кВт | Шкаф КМО 3 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (21/10,5 А; 48/96 В)* | КМО1230 В (перем. ток)1,0 кВт (21/10,5 А; 48/96 В)* | Шкаф КМО 3 кВт | Шкаф КМО 3 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 1,25 кВт (26,1/13,1 А; 48/96 В)* | КМО1230 В (перем. ток)1,25 кВт (26,1/13,1 А; 48/96 В)* | Шкаф 27U 600х450 | Шкаф 27U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 1,5 кВт (32/16 А; 48/96 В)* | КМО1230 В (перем. ток)1,5 кВт (32/16 А; 48/96 В)*
[35 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 2,0 кВт (до 42 А; до 48 В)* | КМО1230 В (перем. ток)2,0 кВт (до 42 А; до 48 В)* | Шкаф КМО 3 кВт | Шкаф КМО 3 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 2,0 кВт (42/21 А; 48/96 В)* | КМО1230 В (перем. ток)2,0 кВт (42/21 А; 48/96 В)* | Шкаф КМО 3 кВт | Шкаф КМО 3 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 2,5 кВт (52,2/26,1 А; 48/96 В)* | КМО1230 В (перем. ток)2,5 кВт (52,2/26,1 А; 48/96 В)* | Шкаф 27U 600х450 | Шкаф 27U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 3,0 кВт (до 63 А; до 48 В)* | КМО1230 В (перем. ток)3,0 кВт (до 63 А; до 48 В)* | Шкаф КМО 3 кВт | Шкаф КМО 3 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 3,0 кВт (63/31,5 А; 48/96 В)* | КМО1230 В (перем. ток)3,0 кВт (63/31,5 А; 48/96 В)* | Шкаф КМО 3 кВт | Шкаф КМО 3 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 3,75 кВт (78,3/39,2 А; 48/96 В)* | КМО1230 В (перем. ток)3,75 кВт (78,3/39,2 А; 48/96 В)* | Шкаф 33U 600х450 | Шкаф 33U 600х450 | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 4,0 кВт (до 84 А; до 48 В)* | КМО1230 В (перем. ток)4,0 кВт (до 84 А; до 48 В)* | Шкаф КМО 5 кВт | Шкаф КМО 5 кВт | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 4,0 кВт (84/42 А; 48/96 В)* | КМО1230 В (перем. ток)4,0 кВт (84/42 А; 48/96 В)* | Шкаф КМО 5 кВт | Шкаф КМО 5 кВт | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 4,5 кВт (96/48 А; 48/96 В)* | КМО1230 В (перем. ток)4,5 кВт (96/48 А; 48/96 В)*
[35 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 5,0 кВт (до 104 А; до 48 В)* | КМО1230 В (перем. ток)5,0 кВт (до 104 А; до 48 В)* | Шкаф КМО 5 кВт | Шкаф КМО 5 кВт | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО1230 В (перем. ток) | 5,0 кВт (105/52,5 А; 48/96 В)* | КМО1230 В (перем. ток)5,0 кВт (105/52,5 А; 48/96 В)* | Шкаф КМО 5 кВт | Шкаф КМО 5 кВт | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | КМО2230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U КМО (XH) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | КМО2230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U КМО (XH) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | КМО2230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U КМО (XH) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | КМО2230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U КМО (XH) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | КМО2230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U КМО (XH) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | КМО2230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U КМО (XH) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | КМО2230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U КМО (XH) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | КМО2230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U КМО (XH) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 21 А; до 48 В)* | КМО2230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 21 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 27U КМО (XH) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (21/10,5 А; 48/96 В)* | КМО2230 В (перем. ток)1,0 кВт (21/10,5 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 27U КМО (XH) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 1,25 кВт (26,1/13,1 А; 48/96 В)* | КМО2230 В (перем. ток)1,25 кВт (26,1/13,1 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 27U КМО (XH) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 1,5 кВт (32/16 А; 48/96 В)* | КМО2230 В (перем. ток)1,5 кВт (32/16 А; 48/96 В)* | 2
[35 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 2,0 кВт (до 42 А; до 48 В)* | КМО2230 В (перем. ток)2,0 кВт (до 42 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 2,0 кВт (42/21 А; 48/96 В)* | КМО2230 В (перем. ток)2,0 кВт (42/21 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 2,5 кВт (52,2/26,1 А; 48/96 В)* | КМО2230 В (перем. ток)2,5 кВт (52,2/26,1 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 3,0 кВт (до 63 А; до 48 В)* | КМО2230 В (перем. ток)3,0 кВт (до 63 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО2230 В (перем. ток) | 3,0 кВт (63/31,5 А; 48/96 В)* | КМО2230 В (перем. ток)3,0 кВт (63/31,5 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО3230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | КМО3230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО3230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | КМО3230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО3230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | КМО3230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО3230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | КМО3230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО3230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | КМО3230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО3230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | КМО3230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО3230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | КМО3230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО3230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | КМО3230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО3230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 21 А; до 48 В)* | КМО3230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 21 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО3230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (21/10,5 А; 48/96 В)* | КМО3230 В (перем. ток)1,0 кВт (21/10,5 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО3230 В (перем. ток) | 1,25 кВт (26,1/13,1 А; 48/96 В)* | КМО3230 В (перем. ток)1,25 кВт (26,1/13,1 А; 48/96 В)* | 2
[35 empty] | КМО3230 В (перем. ток) | 1,5 кВт (32/16 А; 48/96 В)* | КМО3230 В (перем. ток)1,5 кВт (32/16 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО3230 В (перем. ток) | 2,0 кВт (до 42 А; до 48 В)* | КМО3230 В (перем. ток)2,0 кВт (до 42 А; до 48 В)*
[35 empty] | КМО3230 В (перем. ток) | 2,0 кВт (42/21 А; 48/96 В)* | КМО3230 В (перем. ток)2,0 кВт (42/21 А; 48/96 В)*
[35 empty] | КМО4230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | КМО4230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО4230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | КМО4230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО4230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | КМО4230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО4230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | КМО4230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО4230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | КМО4230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО4230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | КМО4230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО4230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | КМО4230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО4230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | КМО4230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО5230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | КМО5230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО5230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | КМО5230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО5230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | КМО5230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО6230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | КМО6230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО6230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | КМО6230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО6230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | КМО6230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U КМО (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 21 А; до 48 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 21 А; до 48 В)* | Шкаф СКЗ 3 кВт | Шкаф СКЗ 3 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (21/10,5 А; 48/96 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)1,0 кВт (21/10,5 А; 48/96 В)* | Шкаф СКЗ 3 кВт | Шкаф СКЗ 3 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 1,25 кВт (26,1/13,1 А; 48/96 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)1,25 кВт (26,1/13,1 А; 48/96 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 1,5 кВт (32/16 А; 48/96 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)1,5 кВт (32/16 А; 48/96 В)*
[35 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 2,0 кВт (до 42 А; до 48 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)2,0 кВт (до 42 А; до 48 В)* | Шкаф СКЗ 3 кВт | Шкаф СКЗ 3 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 2,0 кВт (42/21 А; 48/96 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)2,0 кВт (42/21 А; 48/96 В)* | Шкаф СКЗ 3 кВт | Шкаф СКЗ 3 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 2,5 кВт (52,2/26,1 А; 48/96 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)2,5 кВт (52,2/26,1 А; 48/96 В)* | Шкаф 21U 600х450 | Шкаф 21U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 3,0 кВт (до 63 А; до 48 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)3,0 кВт (до 63 А; до 48 В)* | Шкаф СКЗ 3 кВт | Шкаф СКЗ 3 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 3,0 кВт (63/31,5 А; 48/96 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)3,0 кВт (63/31,5 А; 48/96 В)* | Шкаф СКЗ 3 кВт | Шкаф СКЗ 3 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 3,75 кВт (78,3/39,2 А; 48/96 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)3,75 кВт (78,3/39,2 А; 48/96 В)* | Шкаф 27U 600х450 | Шкаф 27U 600х450 | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 4,0 кВт (до 84 А; до 48 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)4,0 кВт (до 84 А; до 48 В)* | Шкаф СКЗ 5 кВт | Шкаф СКЗ 5 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 4,0 кВт (84/42 А; 48/96 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)4,0 кВт (84/42 А; 48/96 В)* | Шкаф СКЗ 5 кВт | Шкаф СКЗ 5 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 4,5 кВт (96/48 А; 48/96 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)4,5 кВт (96/48 А; 48/96 В)*
[35 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 5,0 кВт (до 104 А; до 48 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)5,0 кВт (до 104 А; до 48 В)* | Шкаф СКЗ 5 кВт | Шкаф СКЗ 5 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ1230 В (перем. ток) | 5,0 кВт (105/52,5 А; 48/96 В)* | СКЗ1230 В (перем. ток)5,0 кВт (105/52,5 А; 48/96 В)* | Шкаф СКЗ 5 кВт | Шкаф СКЗ 5 кВт | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 21 А; до 48 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 21 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (21/10,5 А; 48/96 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)1,0 кВт (21/10,5 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 1,25 кВт (26,1/13,1 А; 48/96 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)1,25 кВт (26,1/13,1 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 1,5 кВт (32/16 А; 48/96 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)1,5 кВт (32/16 А; 48/96 В)*
[35 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 2,0 кВт (до 42 А; до 48 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)2,0 кВт (до 42 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 2,0 кВт (42/21 А; 48/96 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)2,0 кВт (42/21 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 2,5 кВт (52,2/26,1 А; 48/96 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)2,5 кВт (52,2/26,1 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 3,0 кВт (до 63 А; до 48 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)3,0 кВт (до 63 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 3,0 кВт (63/31,5 А; 48/96 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)3,0 кВт (63/31,5 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 3,75 кВт (78,3/39,2 А; 48/96 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)3,75 кВт (78,3/39,2 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 4,0 кВт (до 84 А; до 48 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)4,0 кВт (до 84 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 4,0 кВт (84/42 А; 48/96 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)4,0 кВт (84/42 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 4,5 кВт (96/48 А; 48/96 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)4,5 кВт (96/48 А; 48/96 В)*
[35 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 5,0 кВт (до 104 А; до 48 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)5,0 кВт (до 104 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ2230 В (перем. ток) | 5,0 кВт (105/52,5 А; 48/96 В)* | СКЗ2230 В (перем. ток)5,0 кВт (105/52,5 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 21 А; до 48 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 21 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (21/10,5 А; 48/96 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)1,0 кВт (21/10,5 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 1,25 кВт (26,1/13,1 А; 48/96 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)1,25 кВт (26,1/13,1 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 1,5 кВт (32/16 А; 48/96 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)1,5 кВт (32/16 А; 48/96 В)*
[35 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 2,0 кВт (до 42 А; до 48 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)2,0 кВт (до 42 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 2,0 кВт (42/21 А; 48/96 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)2,0 кВт (42/21 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 2,5 кВт (52,2/26,1 А; 48/96 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)2,5 кВт (52,2/26,1 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 3,0 кВт (до 63 А; до 48 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)3,0 кВт (до 63 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ3230 В (перем. ток) | 3,0 кВт (63/31,5 А; 48/96 В)* | СКЗ3230 В (перем. ток)3,0 кВт (63/31,5 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 27U СКЗ (XН) | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 21 А; до 48 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 21 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (21/10,5 А; 48/96 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)1,0 кВт (21/10,5 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 1,25 кВт (26,1/13,1 А; 48/96 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)1,25 кВт (26,1/13,1 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 1,5 кВт (32/16 А; 48/96 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)1,5 кВт (32/16 А; 48/96 В)*
[35 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 2,0 кВт (до 42 А; до 48 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)2,0 кВт (до 42 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 2,0 кВт (42/21 А; 48/96 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)2,0 кВт (42/21 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 2,5 кВт (52,2/26,1 А; 48/96 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)2,5 кВт (52,2/26,1 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 3,0 кВт (до 63 А; до 48 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)3,0 кВт (до 63 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ4230 В (перем. ток) | 3,0 кВт (63/31,5 А; 48/96 В)* | СКЗ4230 В (перем. ток)3,0 кВт (63/31,5 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ5230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ5230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ5230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | СКЗ5230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ5230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | СКЗ5230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ5230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | СКЗ5230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ5230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ5230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ5230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | СКЗ5230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ5230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | СКЗ5230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ5230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | СКЗ5230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 | [9 empty] | 4140
[35 empty] | СКЗ5230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 21 А; до 48 В)* | СКЗ5230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 21 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ5230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (21/10,5 А; 48/96 В)* | СКЗ5230 В (перем. ток)1,0 кВт (21/10,5 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ5230 В (перем. ток) | 1,25 кВт (26,1/13,1 А; 48/96 В)* | СКЗ5230 В (перем. ток)1,25 кВт (26,1/13,1 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ5230 В (перем. ток) | 1,5 кВт (32/16 А; 48/96 В)* | СКЗ5230 В (перем. ток)1,5 кВт (32/16 А; 48/96 В)*
[35 empty] | СКЗ6230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ6230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ6230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | СКЗ6230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ6230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | СКЗ6230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ6230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | СКЗ6230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 | [10 empty] | Ищем: | 1,0 кВт (до 21 А; до 48 В)* 230 В (перем. ток)
[35 empty] | СКЗ6230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ6230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ6230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | СКЗ6230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗ |  | Подставка БСЗ | Цвет колпака КИП | Тип датчиков скорости коррозии | Количество точек сбора данных | Количество линий связи | Подставка шкафа |  |  | Блок + сеть | Подпись | В ЗИП
[35 empty] | СКЗ6230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | СКЗ6230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | – |  | – |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1,5 кВт (32/16 А; 48/96 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,5(48/96) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,5(48/96)
[35 empty] | СКЗ6230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | СКЗ6230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗД-1-25-У1 |  | –1 напольная (ВНФТ.116.800.000.000-01) | Синий (труб-ды объектов добычи) | БПИ-2 | 1 | 1 |  |  |  | 4,5 кВт (96/48 А; 48/96 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,5(48/96) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,5(48/96)
[35 empty] | СКЗ6230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (до 21 А; до 48 В)* | СКЗ6230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 21 А; до 48 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗД-2-25-У1 |  | –1 на грунт (ВНФТ.116.700.000.000-01) | Жёлтый (магистральные труб-ды) | ИКП* сбор данных Анализатором | 2 | 2 |  |  |  | 1,25 кВт (26,1/13,1 А; 48/96 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,25(48/96) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,25(48/96)
[35 empty] | СКЗ6230 В (перем. ток) | 1,0 кВт (21/10,5 А; 48/96 В)* | СКЗ6230 В (перем. ток)1,0 кВт (21/10,5 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗД-3-25-У1 |  | –4 напольная (ВНФТ.116.800.000.000-04) | Зелёный (тр-ды подземного хранения) | ИКП* передача данных в /СКМ | 3 | 3 |  |  |  | 2,5 кВт (52,2/26,1 А; 48/96 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,25(48/96) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,25(48/96)
[35 empty] | СКЗ6230 В (перем. ток) | 1,25 кВт (26,1/13,1 А; 48/96 В)* | СКЗ6230 В (перем. ток)1,25 кВт (26,1/13,1 А; 48/96 В)* | 2 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗД-4-25-У1 |  | –4 на грунт (ВНФТ.116.700.000.000-04) | Красный (газораспределительные) |  | 4 | 4 |  |  |  | 3,75 кВт (78,3/39,2 А; 48/96 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,25(48/96) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,25(48/96)
[35 empty] | СКЗ6230 В (перем. ток) | 1,5 кВт (32/16 А; 48/96 В)* | СКЗ6230 В (перем. ток)1,5 кВт (32/16 А; 48/96 В)* | [5 empty] | БСЗД(О)-1-25-У1 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 1,0 кВт (до 21 А; до 48 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,0(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,0(48)
[35 empty] | СКЗ7230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ7230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗД(О)-2-25-У1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2,0 кВт (до 42 А; до 48 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,0(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,0(48)
[35 empty] | СКЗ7230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | СКЗ7230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗД(О)-3-25-У1 |  |  |  |  | 7 |  | 1230 В (перем. ток)1,0 кВт (до 21 А; до 48 В)* |  |  | 3,0 кВт (до 63 А; до 48 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,0(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,0(48)
[35 empty] | СКЗ7230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | СКЗ7230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗД(О)-4-25-У1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 4,0 кВт (до 84 А; до 48 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,0(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,0(48)
[35 empty] | СКЗ7230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | СКЗ7230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗП-1-25-У1 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 5,0 кВт (до 104 А; до 48 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,0(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,0(48)
[35 empty] | СКЗ7230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ7230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗП-2-25-У1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* 21-60 В (пост. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(24) | Модуль силовой НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(24)
[35 empty] | СКЗ7230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | СКЗ7230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗП-3-25-У1 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* 21-60 В (пост. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(24) | Модуль силовой НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(24)
[35 empty] | СКЗ7230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | СКЗ7230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗП-4-25-У1 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* 21-60 В (пост. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(24) | Модуль силовой НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(24)
[35 empty] | СКЗ7230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | СКЗ7230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗП(О)-1-25-У1 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* 21-60 В (пост. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(24) | Модуль силовой НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(24)
[35 empty] | СКЗ8230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ8230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗП(О)-2-25-У1 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* 21-60 В (пост. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(48)
[35 empty] | СКЗ8230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | СКЗ8230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗП(О)-3-25-У1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* 21-60 В (пост. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(48)
[35 empty] | СКЗ8230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | СКЗ8230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗП(О)-4-25-У1 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* 21-60 В (пост. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(48)
[35 empty] | СКЗ8230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | СКЗ8230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗД-1-50-У1 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* 21-60 В (пост. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро(ПТ)-0,2(48)
[35 empty] | СКЗ8230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ8230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗД(О)-1-50-У1 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 1,0 кВт (21/10,5 А; 48/96 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,0(48/96) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,0(48/96)
[35 empty] | СКЗ8230 В (перем. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | СКЗ8230 В (перем. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗП-1-50-У1 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 2,0 кВт (42/21 А; 48/96 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,0(48/96) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,0(48/96)
[35 empty] | СКЗ8230 В (перем. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | СКЗ8230 В (перем. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗП(О)-1-50-У1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 3,0 кВт (63/31,5 А; 48/96 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,0(48/96) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,0(48/96)
[35 empty] | СКЗ8230 В (перем. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | СКЗ8230 В (перем. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗД-2-50-У1 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 4,0 кВт (84/42 А; 48/96 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,0(48/96) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,0(48/96)
[35 empty] | СКЗ9230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ9230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗД(О)-2-50-У1 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 5,0 кВт (105/52,5 А; 48/96 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-1,0(48/96) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-1,0(48/96)
[35 empty] | СКЗ9230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ9230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗП-2-50-У1 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-0,2(24) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-0,2(24)
[35 empty] | СКЗ10230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ10230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗП(О)-2-50-У1 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-0,2(24) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-0,2(24)
[35 empty] | СКЗ10230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ10230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗД-1-25-УХЛ1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-0,2(24) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-0,2(24)
[35 empty] | СКЗ11230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ11230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗД-2-25-УХЛ1 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-0,2(24) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-0,2(24)
[35 empty] | СКЗ11230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ11230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗД-3-25-УХЛ1 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-0,2(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-0,2(48)
[35 empty] | СКЗ12230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ12230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗД-4-25-УХЛ1 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-0,2(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-0,2(48)
[35 empty] | СКЗ12230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ12230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗД(О)-1-25-УХЛ1 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-0,2(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-0,2(48)
[35 empty] | СКЗ13230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ13230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗД(О)-2-25-УХЛ1 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* 230 В (перем. ток) | * НГК-ИПКЗ-Евро (каналы) построены на базе модулей силовых НГК-БП-Евро-0,2(48) | Модуль силовой НГК-БП-Евро-0,2(48)
[35 empty] | СКЗ13230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ13230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗД(О)-3-25-УХЛ1 |  |  |  |  | 31
[35 empty] | СКЗ14230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ14230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗД(О)-4-25-УХЛ1 |  |  |  |  | 32
[35 empty] | СКЗ14230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ14230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗП-1-25-УХЛ1
[35 empty] | СКЗ15230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ15230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗП-2-25-УХЛ1
[35 empty] | СКЗ15230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ15230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗП-3-25-УХЛ1
[35 empty] | СКЗ16230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ16230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗП-4-25-УХЛ1
[35 empty] | СКЗ16230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ16230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗП(О)-1-25-УХЛ1 |  | Наименование сист. Телемех
[35 empty] | СКЗ17230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ17230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗП(О)-2-25-УХЛ1
[35 empty] | СКЗ17230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ17230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗП(О)-3-25-УХЛ1 |  | СТН-3000 (АтлантикТрансгазСистема)
[35 empty] | СКЗ18230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ18230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗП(О)-4-25-УХЛ1 |  | RTU-4 (СовТИГаз)
[35 empty] | СКЗ18230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ18230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗД-1-50-УХЛ1 |  | Магистраль-2 (Газприборавтоматика)
[35 empty] | СКЗ19230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ19230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗД(О)-1-50-УХЛ1 |  | Магистраль-5 (Газприборавтоматика)
[35 empty] | СКЗ19230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ19230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗП-1-50-УХЛ1 |  | СКАТ (Сфера-МК)
[35 empty] | СКЗ20230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ20230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗП(О)-1-50-УХЛ1 |  | ЭЛТА (Элком+)
[35 empty] | СКЗ20230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ20230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗД-2-50-УХЛ1
[35 empty] | СКЗ21230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ21230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗД(О)-2-50-УХЛ1
[35 empty] | СКЗ21230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ21230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗП-2-50-УХЛ1
[35 empty] | СКЗ22230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ22230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300 |  | БСЗП(О)-2-50-УХЛ1
[35 empty] | СКЗ22230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ22230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ23230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ23230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ23230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ23230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ24230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ24230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | СКЗ24230 В (перем. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ24230 В (перем. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | 1 | Шкаф 33U СКЗ (XH) | 600×450×300 | 600×600×300
[35 empty] | КМО121-60 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | КМО121-60 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО121-60 В (пост. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | КМО121-60 В (пост. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО121-60 В (пост. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | КМО121-60 В (пост. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО121-60 В (пост. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | КМО121-60 В (пост. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО121-60 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | КМО121-60 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО121-60 В (пост. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | КМО121-60 В (пост. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО121-60 В (пост. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | КМО121-60 В (пост. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО121-60 В (пост. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | КМО121-60 В (пост. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО221-60 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | КМО221-60 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО221-60 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | КМО221-60 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО321-60 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | КМО321-60 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО321-60 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | КМО321-60 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ121-60 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ121-60 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ121-60 В (пост. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | СКЗ121-60 В (пост. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ121-60 В (пост. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | СКЗ121-60 В (пост. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ121-60 В (пост. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | СКЗ121-60 В (пост. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ121-60 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ121-60 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ121-60 В (пост. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | СКЗ121-60 В (пост. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 48 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ121-60 В (пост. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | СКЗ121-60 В (пост. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 48 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ121-60 В (пост. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | СКЗ121-60 В (пост. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 48 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ221-60 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ221-60 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ221-60 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ221-60 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ321-60 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ321-60 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ321-60 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | СКЗ321-60 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 48 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО148 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | КМО148 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО148 В (пост. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | КМО148 В (пост. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО148 В (пост. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | КМО148 В (пост. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО148 В (пост. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | КМО148 В (пост. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО248 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | КМО248 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | КМО348 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | КМО348 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 18U КМО пост. ток. | Шкаф 18U КМО пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ148 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ148 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ148 В (пост. ток) | 0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | СКЗ148 В (пост. ток)0,4 кВт (до 16 А; до 24 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ148 В (пост. ток) | 0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | СКЗ148 В (пост. ток)0,6 кВт (до 24 А; до 24 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ148 В (пост. ток) | 0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | СКЗ148 В (пост. ток)0,8 кВт (до 32 А; до 24 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ248 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ248 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400
[35 empty] | СКЗ348 В (пост. ток) | 0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | СКЗ348 В (пост. ток)0,2 кВт (до 8 А; до 24 В)* | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | Шкаф 12U СКЗ пост. ток. | 600×450×400 | 600×600×400